[Коды ошибок General Climate](http://www.spark-climat.ru/remont-kondicionerov/2011-10-31-15-26-28/113--general-climate)


Линейка категорий кондиционеров General Climate разбивается на части из бытового кондиционирования и коммерческого .В последнее время данный Лейбл выпускают еще 3 завода помимо Midea Inc. , а именно  Kelon , Gree , AOM .

СПЛИТЫ S07HR, S09HR, S12HR, S18HR, S24 HR  
Х - не светится        ☆ - Мигает с частотой  5Hz         On - горит постоянно   
Модели 07,09,12,18  
Operation    Timer    Defrosting    Auto    Описание неисправности  
☆    X    ☆    -    Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке    
X    ☆    ☆    -    Не работает вентилятор внутреннего блока, более чем 1 мин.  
☆    ☆    ☆    -    Нет запуска компрессора  
X    X    ☆    -    Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке  
X    ☆    X    -    Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке  
On    ☆    X    -    Ошибка (сбой)EEROM  
Модель 24  
Operation    Timer    Defrosting    Auto    Описание неисправности  
☆    ☆    ☆    ☆    Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке    
Х    ☆    Х    Х    Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке  
☆    Х    Х    Х    Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке  
Х    Х    ☆    Х    Не работает датчик температуры на наружном блоке  
Х    Х    ☆    ☆    Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока  
Х    Х    Х    ☆    Ошибка (сбой) процессора EEROM  
  
  
СПЛИТЫ S30HR, S36HR  
Индикация внутреннего блока       
Индикация светодиодов       
Operation, Timer, Defrosting мигают с частотой 5 Гц    Четыре попытки запуска за 1 час с повышенным рабочим током  
Timer мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание датчика комнатной температуры  
Operation мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание трубного датчика температуры  
Defrosting мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание датчика наружн.блока   
Operation, Timer, мигают с частотой 5 Гц    Ошибка EEPROM  
Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц    Ошибка наружного блока  
AUTO мигает с частотой 5 Гц    Ошибка межблочной связи  
  
Индикация наружного блока       
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)       
5 вспышек    Ошибка межблочной связи  
4 вспышки    Ошибка чередования фаз (3-х фазная модель)  
3 вспышки    Высокое давление  
2 вспышки    Датчик температуры, обрыв или замыкание  
1 вспышки    Неисправность внутреннего блока  
Горит постоянно    Нормальная работа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мигающие индикаторы | Неисправность | Примечание |
| operation+timer+def/fan | Зафиксирована перегрузка по току компрессора, более 4 раз за один час | Сброс ошибки путём отключения питания |
| water alarm LED (мигает) | Поплавок зафиксировал повышении уровня конденсата в поддоне, не более трёх минут | Принудительно включается дренажная помпа |
| water alarm LED (горит) | Дренажный поплавок не опускается более 3 минут | Кондиционер входит в аварию, сброс путём отключения питания |
| def/fan (pre/def) | Замкнут либо оборван датчик температуры конденсатора | При устранении причины кондиционер автоматически возобновляет работу |
| мигают все индикаторы | Ошибка внешнего блока - обрыв фазы или перефазировка, термозащита |  |
| timer | Оборван или короткозамкнут датчик температуры внутреннего воздуха |  |
| operation | Ошибка датчика температуры испарителя - замкнут или оборван |  |
| operation+timer | Ошибка EEPROM | Менять плату управления |

**Коды ошибок сплит систем серии S-HR**

Модели: S07HR S09HR S12HR S18HR S24HR




Модели: S30HR S36HR

**Ошибки внутреннего блока**



**Ошибки внешнего блока**



**Коды неисправностей трёхфазных кондиционеров**

