[Коды ошибок General Climate](http://www.spark-climat.ru/remont-kondicionerov/2011-10-31-15-26-28/113--general-climate)

Линейка категорий кондиционеров General Climate разбивается на части из бытового кондиционирования и коммерческого .В последнее время данный Лейбл выпускают еще 3 завода помимо Midea Inc. , а именно  Kelon , Gree , AOM .

СПЛИТЫ S07HR, S09HR, S12HR, S18HR, S24 HR
Х - не светится        ☆ - Мигает с частотой  5Hz         On - горит постоянно
Модели 07,09,12,18
Operation    Timer    Defrosting    Auto    Описание неисправности
☆    X    ☆    -    Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке
X    ☆    ☆    -    Не работает вентилятор внутреннего блока, более чем 1 мин.
☆    ☆    ☆    -    Нет запуска компрессора
X    X    ☆    -    Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке
X    ☆    X    -    Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке
On    ☆    X    -    Ошибка (сбой)EEROM
Модель 24
Operation    Timer    Defrosting    Auto    Описание неисправности
☆    ☆    ☆    ☆    Сработало 4 раза защита компрессора по токовой перегрузке
Х    ☆    Х    Х    Не работает комнатный датчик температуры на внутреннем блоке
☆    Х    Х    Х    Не работает трубный датчик температуры на внутреннем блоке
Х    Х    ☆    Х    Не работает датчик температуры на наружном блоке
Х    Х    ☆    ☆    Сработала защита наружного блока (для 380В) или не работает термистор наружного блока
Х    Х    Х    ☆    Ошибка (сбой) процессора EEROM

СПЛИТЫ S30HR, S36HR
Индикация внутреннего блока
Индикация светодиодов
Operation, Timer, Defrosting мигают с частотой 5 Гц    Четыре попытки запуска за 1 час с повышенным рабочим током
Timer мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание датчика комнатной температуры
Operation мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание трубного датчика температуры
Defrosting мигает с частотой 5 Гц    Обрыв или замыкание датчика наружн.блока
Operation, Timer, мигают с частотой 5 Гц    Ошибка EEPROM
Defrosting, AUTO, мигают с частотой 5 Гц    Ошибка наружного блока
AUTO мигает с частотой 5 Гц    Ошибка межблочной связи

Индикация наружного блока
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
5 вспышек    Ошибка межблочной связи
4 вспышки    Ошибка чередования фаз (3-х фазная модель)
3 вспышки    Высокое давление
2 вспышки    Датчик температуры, обрыв или замыкание
1 вспышки    Неисправность внутреннего блока
Горит постоянно    Нормальная работа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Мигающие индикаторы |  Неисправность |  Примечание |
|  operation+timer+def/fan |  Зафиксирована перегрузка по току компрессора, более 4 раз за один час |  Сброс ошибки путём отключения питания |
|  water alarm LED (мигает) |  Поплавок зафиксировал повышении уровня конденсата в поддоне, не более трёх минут |  Принудительно включается дренажная помпа  |
|  water alarm LED (горит) |  Дренажный поплавок не опускается более 3 минут |  Кондиционер входит в аварию, сброс путём отключения питания |
|   def/fan (pre/def) |   Замкнут либо оборван датчик температуры конденсатора | При устранении причины кондиционер автоматически возобновляет работу |
|  мигают все индикаторы |   Ошибка внешнего блока - обрыв фазы или перефазировка, термозащита |   |
|   timer |   Оборван или короткозамкнут датчик температуры внутреннего воздуха |   |
|   operation |   Ошибка датчика температуры испарителя - замкнут или оборван |   |
|   operation+timer |   Ошибка EEPROM |  Менять плату управления  |

**Коды ошибок сплит систем серии S-HR**

Модели: S07HR S09HR S12HR S18HR S24HR



Модели: S30HR S36HR

**Ошибки внутреннего блока**



**Ошибки внешнего блока**



**Коды неисправностей трёхфазных кондиционеров**



