| Код неисправности | Неисправность | Код неисправности | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Сработала защита компрессора по высокому давлению нагнетания | F0 | Неисправность датчика температуры воздуха внутри помещения |
| E2 | Сработала защита теплообменника внутреннего блока по разморозке | F1 | Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
| E3 | Сработала защита компрессора по низкому давлению всасывания | F2 | Неисправность датчика температуры теплообменника внешнего блока |
| E4 | Сработала защита компрессора по высокой температуре нагнетания | F3 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха наружного блока |
| E5 | Сработало реле перегрузки компрессора по току | F4 | Неисправность датчика температуры нагнетания компрессора |
| E6 | Неисправность коммутации |  |  |

Коды ошибок для кондиционеров канального типа производительностью от 5 до12 кВт

Коды ошибок для кондиционеров канального типа производительностью от 16 до 45 кВт

| Код неисправности | Неисправность |
| --- | --- |
| E1 | Высокое давление нагнетания компрессора |
| E2 | Обмерзание теплообменника внутреннего блока |
| E3 | Низкое давление нагнетания компрессора |
| E4 | Высокая температура нагнетающего трубопровода |
| E5 | Сработало токовое реле компрессора |
| E6 | Неисправность коммутации |
| E8 | Сработала защита от перегрузок электродвигателя внутр. блока |
| F0 | Неисправность датчика температуры воздуха внутри помещения |
| F1 | Неисправность датчика температуры теплообменника внутреннего блока |
| F2 | Неисправность датчика температуры на теплообменнике наружного блока |
| F3 | Неисправность датчика температуры окружающего воздуха в наружном блоке |
| F4 | Неисправность датчика температуры воздуха нагнетаемого в помещение |

Коды ошибок для кондиционеров колонного типа производительностью от 7 до 12 кВт

| Код неисправности | Неисправность |
| --- | --- |
| E1 | Высокое давление нагнетания |
| E2 | Низкое давление испарения. Обмерзание теплообменника внутреннего блока. |
| E3 | Неисправность в цепи управления |
| E4 | Неисправность датчика - обрыв провода, отсутствие контакта. |
| E5 | Низкое напряжение питания. Сработало токовое реле компрессора |

Коды ошибок для кондиционеров напольно-потолочного типа производительностью от 7 до 12 кВт

| Код неисправности | Комментарии |
| --- | --- |
| E1 | Сработала защита по высокому давлению компрессора |
| E2 | Сработала защита от обмерзания теплообменника внутреннего блока |
| E3 | Сработала защита по низкому давлению компрессора |
| E4 | Сработала защита по высокой температуре на трубке нагнетания |
| E5 | Сработала защита по низкому напряжению |

Индикация в блоках кассетного типа

| Мигает красная лампа индикации работы | 1. Включился режим разморозки наружного блока |
| --- | --- |
|  | 2. Сработала функция исключения подачи холодного воздуха в режиме нагрева |
|  | 3. Переполнение камеры дренажной помпы |
| Мигает желтая лампа таймера | 1. Сработала защита по высокому давлению |
|  | 2. Сработала защита по низкому давлению |
|  | 3. Сработала защита от низкого напряжения |
|  | 4. Сработала защита по высокой температуре нагнетания |